| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Górze ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze ul. Witosa 22, 56-200 Góra |
| --- | --- |

Góra, dnia 28.05.2026 r.

SPRAWDZENIE

obiektu budowlanego albo jego części pod względem spełniania lub możliwości spełnienia kryteriów uznania obiektu budowlanego albo jego części za miejsce doraźnego schronienia

- Sprawdzenie obiektu budowlanego lub jego części realizowane jest na podstawie zlecenia

Burmistrza Miasta i Gminy Góra

(nazwa organu)

- stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego sprawdzenia

- Adres (lokalizacja) obiektu budowlanego albo jego części podlegającego/cych sprawdzeniu:

Szkoła Podstawowa nr 3  im. Władysław Broniewskiego w Górze, ul Poznańska 2,56-200 Góra, dz.nr 185/4

- Właściciel sprawdzanego obiektu budowlanego albo jego części:

Gmina Góra, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra

- Data przeprowadzenia sprawdzenia: 28.05.2026 r.

- Osoby sprawdzające reprezentujące Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zwanego dalej „PINB”

- Anna Taciak – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Górze

imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa jednostki PINB

- Elżbieta Włoch – Samborska – Inspektor PINB w Górze

imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa jednostki PINB

- Kamila Domasik – Referent ds. inspekcyjno-kontrolnych w PINB w Górze

imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa jednostki PINB

- Osoby sprawdzające reprezentujące Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej zwanego dalej ”PSP”:

-Marcin Klefas  - kierownik sekcji w KPPSP w Górze

imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa jednostki PSP

- Mikołaj Lorek- Młodszy Inspektor w KPPSP w Górze

imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa jednostki PSP

- Osoby uczestniczące:

- Marta Jankun – kierownik gospodarczy

imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa jednostki

- Ustalenia stanu faktycznego w zakresie spełnienia kryteriów uznawania za miejsca doraźnego schronienia

Ustalenia dokonano w ramach sprawdzenia, na podstawie oględzin obiektu oraz na podstawie informacji zawartych w dokumentach dotyczących obiektu budowlanego, przedłożonych podczas sprawdzenia,  ( zaznaczyć dokumenty):

- dokumentacji projektowej,

- dokumentacji budowy,

- dokumentacji powykonawczej,

- dokumentacji robót budowlanych wykonanych po oddaniu do użytkowania,

- instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

- książce obiektu budowlanego,

- ocenach lub ekspertyzach technicznych dotyczących obiektu,

- protokołach kontroli okresowych,

-         innych dokumentach dotyczących utrzymania obiektu

| - Konstrukcja budynku , w który znajduje się MDS jest usytuowana w całości poniżej poziomu terenu | tak | X nie |
| --- | --- | --- |
| Opis budynku Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej z elementami uprzemysłowienia. Budynek ma dwie kondygnacje nadziemne i 1 kondygnację podziemną. Jest w całości podpiwniczony Budynek wykonano z zastosowaniem elementów tzw. „wielkiego bloku”, ściany zewnętrzne wykonano jako warstwowe. Konstrukcja klatek schodowych- żelbetowa. Ściany piwnic wykonano z bloczków betonowychM-6, M-4. Stropy z płyt kanałowych, żelbetowych, prefabrykowanych systemu W-70, typ „Sz”. Konstrukcja dachu - w części płaskiej płyty korytkowe na murkach ażurowych – pokrycie papa, w części więźba drewniana pokryta dachówką ceramiczną .Budynek za pomocą łącznika jest funkcjonalnie połączony z budynkiem głównym szkoły. W kondygnacji podziemnej nowej części budynku wytypowano pomieszczenia które można przystosować na MDS. Teren wokół budynku – utwardzony. Warstwy ochronne konstrukcji budowli – ściany są: jednowarstwowe wykonane z: żelbetu lub betonu klasy ……. o grubości ……. cm stali o grubości ……. cm muru z cegły pełnej na zaprawie cementowej lub cementowo–wapiennej o grubości ……. cm muru z bloczków silikatowych pełnych na zaprawie cementowej lub cementowo–wapiennej o grubości ……. cm inne: ……. o grubości ……. Cm X inne: rodzaj konstrukcji ścian zostały opisane powyżej. Grubość ścian – brak danych. Warstwy ochronne konstrukcji budowli –stropy są: jednowarstwowe wykonane z: żelbetu lub betonu klasy ……. o grubości ……. cm stali o grubości ……. cm muru z cegły pełnej na zaprawie cementowej lub cementowo–wapiennej o grubości ……. cm muru z bloczków silikatowych pełnych na zaprawie cementowej lub cementowo–wapiennej o grubości ……. cm inne: ……. o grubości ……. Cm Konstrukcja stropów opisana powyżej. Grubość stropów – brak danych Stan granicznej nośności stropu nad pomieszczeniami Brak danych Strefa prognozowanego zagruzowania (min. 1/3 wysokości budynku* o konstrukcji murowanej lub 1/4 wysokości budynku* o konstrukcji szkieletowej lub monolitycznej): X obejmuje budynek, w którym mds jest wbudowane lub do którego przylega obejmuje sąsiedni budynek o konstrukcji murowanej, oznaczony na załączniki nr …, usytuowany w odległości ……. m od budowli ochronnej obejmuje sąsiedni budynek o konstrukcji szkieletowej lub monolitycznej, oznaczony na załączniki nr …, usytuowany w odległości ……. m od mds Opis pomieszczeń przeznaczonych na MDS ( szkice rysunki – załącznik do sprawdzenia) Według załącznika nr 4 Pojemność MDS W podpiwniczonej części budynku – część nowa - wytypowano pomieszczenia na możliwość przystosowania na MDS na łączną liczbę osób – 200 ( w tym osoby niepełnosprawne) Instalacje ( wod. - kan. , elektryczna, wentylacyjna, gazowa, sanitarna) Budynek wyposażony jest w instalacje wod.-kan., elektryczną. W ścianach pomieszczeń piwnicznych znajdują się otwory wentylacji grawitacyjnej. Do budynku doprowadzona jest instalacje gazowa. Wyjścia ewakuacyjne Brak – istnieje możliwość wykonania wyjścia ewakuacyjnego Wyjścia zapasowe Brak – istnieje możliwość wykonania wyjścia zapasowego |  |  |
| - Inne informacje, dane lub uwagi: |  |  |

Dodatkowe ustalenia - PINB

Stan techniczny konstrukcji

Opisać stan widocznych elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów MDS oraz dokumenty, w których zawarte są informacje dotyczące aktualnego stanu technicznego - X nie stwierdzono uszkodzeń konstrukcji stwierdzono uszkodzenia konstrukcji w zakresie:

Ocena spełnienia kryteriów – wyniki sprawdzenia (PINB) Sformułowanie oceny wymaga podjęcia dodatkowych czynności. Obiekt może spełniać wymagania w zakresie zapewnienia funkcji miejsca doraźnego schronienia po wykonaniu niezbędnych robót budowlanych. Określenie zakresu tych robót wymaga sporządzenia ekspertyzy , przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowane w danej specjalności.

11. Informacje, uwagi zgłoszone przez właściciela / zarządcę/ inne osoby uczestniczące w czynnościach

Brak uwag

Załączniki

- Załącznik nr  1 - Zlecenie

Na tym sprawdzenie zakończono.

Właściciel / zarządca obiektu  został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia uwag do sprawdzenia.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono właścicielowi / zarządcy obiektu

Podpisy:

| Przeprowadzający sprawdzenie: |  | Właściciel / zarządca obiektu / inne osoby: |
| --- | --- | --- |
| Ze strony PINB: | Ze strony PSP: |  |
| ………………………………… | ………………………………… | ………………………………… |
| Podpis z podaniem imienia, nazwiska | Podpis z podaniem imienia, nazwiska | Podpis z podaniem imienia, nazwiska |
| ……………………………………… | ………………………………… | ………………………………… |
| Podpis z podaniem imienia, nazwiska | Podpis z podaniem imienia, nazwiska | Podpis z podaniem imienia, nazwiska |

………………………………………

Podpis z podaniem imienia, nazwiska